目录

1 适用范围	2

2 通讯基本参数	2

3数据帧格式定义	2

4寄存器地址	3

5通讯协议示例以及解释	3

6 联系方式	5

7文档历史	5

1 适用范围

PR-3000-XZJ-200-Y系列（系统版本7.03以后）监控主机ModBus从站接口。

（1）主机按键设置：改主机的ModBus从规约为“RS-ModBus规约”

操作步骤：按确认键，在主机界面找到“2基础参数设置”，按确认键进入，密码默认0000长按确认键进入子菜单，找到“ModBus从规约”或者“485口通信规约”，按确认键修改为“RS-ModBus规约”，长按确认键保存。

主机按键设置ModBus从地址；

如果同时与多台主机通讯，则需修改主机的ModBus从地址保证从地址不冲突，ModBus从地址对应主机32个通道的第1个通道(ModBus从地址1表明主机通道1地址为1，通道2地址为2，依次类推)，因此在与多台主机同时通讯时，可将主机的ModBus从地址依次设置为1,33,65,97,32N+1,......

操作步骤：按确认键，在主机界面找到“2基础参数设置”，按确认键进入，密码默认0000长按确认键进入子菜单，找到“3ModBus从地址”，修改地址，默认地址为1。

# 2 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 4800bit/s |

# 3数据帧格式定义

采用Modbus  RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：主机的通道地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

# 4寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC或者组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 40001 | 模拟量2原始值（16位无符号整形） | 只读 |
| 0001 | 40002 | 模拟量1原始值（16位有符号整形） | 只读 |

# 5通讯协议示例以及解释

举例1：读取通道01的模拟量1/2（以温湿度为例），ModBus从地址设置为2

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x38 |

应答帧： （例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效 字节数 | 模拟量2 原始值 | 模拟量1 原始值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xff 0x9b | 0x69 | 0x3D |

模拟量2表示湿度，模拟量1表示温度；

温度计算：

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：0292 (十六进制)代表10进制数658，则代表湿度值为65.8%

=> 湿度 = 65.8%RH

举例2：读取通道03的模拟量1/2（以温湿度为例），ModBus从地址设置为10

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0C | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC5 | 0x16 |

应答帧： （例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效 字节数 | 模拟量2 原始值 | 模拟量1 原始值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0C | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xff 0x9b | 0x86 | 0xFD |

模拟量2表示湿度，模拟量1表示温度；

温度计算：

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：0292 (十六进制)代表10进制数658，则代表湿度值为65.8%

=> 湿度 = 65.8%RH

# 6 联系方式

普瑞森社环境监控专家

FAE技术工程师电话：18678290841

FAE技术工程师QQ：3310664121

云平台地址：yun.lwbsq.com

# 7文档历史

V1.0    文档建立

V2.0    文档更新